протокол Меркурий 200

Описание: Однофазные счетчики электроэнергии Меркурий 200,  Меркурий 203.2Т, Меркурий 206 компании Инкотекс (http://www.incotexcom.ru)

Автор: Арсен Закоян <godzilla919@gmail.com>

Версия 1.0

Output user protocol's XML request structure: < addr="1" >{req}</>

req - запрос\получение данных;

netaddr - сетевой адрес (для Меркурий 200 по умолчанию 6 последних цифр серийного номера, для Меркурий 203.2Т и Меркурий 206 по умолчанию 8 последних цифр серийного номера);

Параметры:

| ID | Имя | Тип | Режим | Атрибут | Конфигурация | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s | Энергия от сброса сумма Тарифов | Строка | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| t1 | Энергия от сброса Тариф1 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| t2 | Энергия от сброса Тариф2 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| t3 | Энергия от сброса Тариф3 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| t4 | Энергия от сброса Тариф4 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| U | Напряжение U(В) | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| I | Ток I(А) | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| P | Мощность P(Вт) | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| transport | Транспорт | Строка | Вход | Не атрибут | Константа | merc200 |
| netaddr | Сетевой адрес | Вещественный | Вход | Не атрибут | Константа |  |
| naladchik | Адрес закодирован программой Наладчик+ | Логический | Вход | Не атрибут | Константа | 0 |
| tarif | Считывать энергию от сброса | Логический | Вход | Не атрибут | Константа | 1 |
| UIP | Считывать мгновенные значения | Логический | Вход | Не атрибут | Константа | 1 |
| first | Первый байт адреса | Целый | Вход | Не атрибут | Переменная |  |
| second | Последние 3 байта адреса | Целый | Вход | Не атрибут | Переменная |  |

Использование /конфигурирование:

1. Создать выходной транспорт в модуле «Serial» под именем «merc200».

2. Настроить таймауты для транспорта.

3. Создать контроллер в модуле «LogicLev» настроить расписание опроса.

4. Создать параметр объекта и выбрать для него наш шаблон для каждого устройства. Включить параметр

5. На вкладке «Конфигурация шаблона» настроить нужные параметры:

-Транспорт - ID transport в первом пункте.

-Сетевой адрес - логический адрес счетчика.

-Адрес закодирован программой Наладчик+ -ставим галочку если ваш счетчик кодирован этой программой. Скорее всего его адрес будет равняться номеру квартиры,

-Считывать энергию от сброса - ставим галочку если нужны эти данные.

-Считывать мгновенные значения - ставим галочку если нужны эти данные.

6. Результат: Логический контроллер будет выполнять взаимодействие с счетчиком и собирать данные в атрибуты параметра.

протокол Меркурий 230

Описание: Трехфазные счетчики электроэнергии Меркурий 230,  Меркурий 231, Меркурий 232,Меркурий 233, Меркурий 234, Меркурий 236  компании Инкотекс (http://www.incotexcom.ru)

Автор: Арсен Закоян <godzilla919@gmail.com>

Версия 1.0

Output user protocol's XML request structure: < addr="1" >{req}</>

req - запрос\получение данных;

netaddr - Сетевой адрес.Для счетчиков Меркурий 230, Меркурий 231 и Меркурий 233 – три последние цифры заводского номера или две последние цифры в случае если три последние образуют число более 240. Если Последние цифры получаются нули, то сетевой адрес «1». Универсальный, широковещательный адрес: «0» - для всех счетчиков, но пользоваться им можно только если к преобразователю подключен один трехфазный счетчик Меркурий, не более.

Параметры:

| ID | Имя | Тип | Режим | Атрибут | Конфигурация | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| answer | Ответ на запрос пароля | Строка | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| TS | Считывать энергию суммы тарифов | Логический | Вход | Не атрибут | Константа | 0 |
| T1 | Считывать энергию тарифа 1 | Логический | Вход | Не атрибут | Константа | 0 |
| T2 | Считывать энергию тарифа 2 | Логический | Вход | Не атрибут | Константа | 0 |
| T3 | Считывать энергию тарифа 3 | Логический | Вход | Не атрибут | Константа | 0 |
| T4 | Считывать энергию тарифа 4 | Логический | Вход | Не атрибут | Константа | 0 |
| P | Считывать мощность P | Логический | Вход | Не атрибут | Константа | 0 |
| Q | Считывать мощность Q | Логический | Вход | Не атрибут | Константа | 0 |
| S | Считывать мощность S | Логический | Вход | Не атрибут | Константа | 0 |
| U | Считывать напряжение U | Логический | Вход | Не атрибут | Константа | 0 |
| I | Считывать ток I | Логический | Вход | Не атрибут | Константа | 0 |
| K | Считывать коэф. мощности | Логический | Вход | Не атрибут | Константа | 0 |
| F | Считывать частоту F | Логический | Вход | Не атрибут | Константа | 0 |
| N | Считывать серийный номер | Логический | Вход | Не атрибут | Константа | 0 |
| TSAp | Энергия от сброса сумма тарифов A+ | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| TSAm | Энергия от сброса сумма тарифов A- | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| TSRp | Энергия от сброса сумма тарифов R+ | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| TSRm | Энергия от сброса сумма тарифов R- | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| T1Ap | Энергия от сброса тариф 1 A+ | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| T1Am | Энергия от сброса тариф 1 A- | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| T1Rp | Энергия от сброса тариф 1 R+ | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| T1Rm | Энергия от сброса тариф 1 R- | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| T2Ap | Энергия от сброса тариф 2 A+ | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| T2Am | Энергия от сброса тариф 2 A- | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| T2Rp | Энергия от сброса тариф 2 R+ | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| T2Rm | Энергия от сброса тариф 2 R- | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| T3Ap | Энергия от сброса тариф 3 A+ | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| T3Am | Энергия от сброса тариф 3 A- | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| T3Rp | Энергия от сброса тариф 3 R+ | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| T3Rm | Энергия от сброса тариф 3 R- | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| T4Ap | Энергия от сброса тариф 4 A+ | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| T4Am | Энергия от сброса тариф 4 A- | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| T4Rp | Энергия от сброса тариф 4 R+ | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| T4Rm | Энергия от сброса тариф 4 R- | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| PS | Мощность P(Вт) по сумме фаз | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| P1 | Мощность P(Вт) по фазе 1 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| P2 | Мощность P(Вт) по фазе 2 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| P3 | Мощность P(Вт) по фазе 3 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| QS | Мощность Q(вар) по сумме фаз | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| Q1 | Мощность Q(вар) по фазе 1 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| Q2 | Мощность Q(вар) по фазе 2 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| Q3 | Мощность Q(вар) по фазе 3 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| SS | Мощность S(ВА) по сумме фаз | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| S1 | Мощность S(ВА) по фазе 1 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| S2 | Мощность S(ВА) по фазе 2 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| S3 | Мощность S(ВА) по фазе 3 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| U1 | Напряжение U(В) по фазе 1 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| U2 | Напряжение U(В) по фазе 2 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| U3 | Напряжение U(В) по фазе 3 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| I1 | Ток I(А) по фазе 1 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| I2 | Ток I(А) по фазе 2 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| I3 | Ток I(А) по фазе 3 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| KS | Коэф.мощности по сумме фаз | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| K1 | Коэф.мощности по фазе 1 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| K2 | Коэф.мощности по фазе 2 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| K3 | Коэф.мощности по фазе 2 | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| F1 | Частота F(Гц) | Вещественный | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| N1 | Серийный номер | Строка | Вход | Только чтение | Переменная |  |
| netaddr | Сетевой адрес (0...240) | Целый | Вход | Не атрибут | Константа | 1 |
| password | Пароль | Строка | Вход | Не атрибут | Константа | 111111 |
| transport | Транспорт | Строка | Вход | Не атрибут | Константа | merc230 |

Использование /конфигурирование:

1. Создать выходной транспорт в модуле «Serial» под именем «merc230».

2. Настроить таймауты для транспорта.

3. Создать контроллер в модуле «LogicLev» настроить расписание опроса.

4. Создать параметр объекта и выбрать для него наш шаблон для каждого устройства. Включить параметр

5. На вкладке «Конфигурация шаблона» настроить нужные параметры:

-Транспорт - ID transport в первом пункте.

-Сетевой адрес (0...240) - логический адрес счетчика.

-Пароль - пароль первого уровня, по умолчанию 111111.

Ставим галочки напротив тех параметров, которые нужно считывать.

6. Результат: Логический контроллер будет выполнять взаимодействие с счетчиком и собирать данные в атрибуты параметра.